小梅沙海洋馆冷库项目

招标文件

深圳市海洋世界有限公司

2022年【02】月【 10 】日

- 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例的有关规定，拟就【小梅沙海洋馆冷库项目】组织公开招标，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的投标人参加投标。

一、招标项目：【小梅沙海洋馆冷库项目】

二、项目简介：

项目规划用地面积为60165.88平方米，计容总建筑面积为90398.02平方米 ，包括热带馆、极地馆、鲸豚馆三大主题场馆及科研楼、欢乐剧场、售票服务中心、主题酒店（主题酒店不含在本次建设范围内）等。员工宿舍楼位于04-01地块，04-01地块规划用地面积为1747.91平方米，计容总建筑面积为4369.78平方米。

服务内容：详见本招标文件第四章技术说明书。

三、投标人的资格要求：

1.投标人须具备独立法人资格；

2.企业资质：

1）机电工程施工总承包三级资质或以上；

2）建筑机电安装工程专业承包三级资质或以上。

（满足以上任一资质即可）

3.具有特种设备压力管道（工业管道GC2级）安装许可资质；

4.项目管理人员： 项目经理具有机电安装工程二级建造师（或二级以上资质）。

5.近3年内无因工程安全事故或工程质量事故受到建设工程主管部门的处罚或不良执业记录。

6.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目的采购活动；

四、本项目最高投标限价：人民币259万元整

五、招标文件的获取：

请有意参与的潜在投标人于2022年【 2 】月【10】日至 2022年【 2 】月【 25 】日上午10：00（北京时间，下同），

通过网站自行获取招标文件及招标文件附件。

招标方网址：http://www.szxms.com.cn/zbxx/

特发集团网址：http://www.sdg.com.cn

深圳阳光采购平台;https://www.szygcgpt.com/

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

- 本项目设有述标环节，述标时间暂定为开标时间，如有变更，以招标方通知为准，投标单位的述标人应明确为项目经理。

七、评标方式：综合评标法

八、投标文件递交截止时间：2022年【 2 】月【25】日北京时间10：00

投标文件递交地点：深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2002号大百汇高新技术工业园A栋1101

联系人：曾小婷    投标联系电话：0755-22355156

九、答疑时间：各投标人对招标文件有任何疑问，请于2022年【 2 】月【 21】日17:00前，以书面形式提出，发送到答疑邮箱，超过规定时间的，视为无异议。

答疑联系人：张晓旭     答疑联系方式：18665956592

答疑邮箱：zhangxx@szxms.com.cn

十、开标时间：暂定2022年【2  】月【 25】日上午10：00，如有变更，以招标方通知为准。

开标地点：深圳市海洋世界有限公司

深圳市海洋世界有限公司

2022年【 2 】月【 10】日

- 第二章 投标人须知

投标须知前附件

本章节是本次招标文件(含招标文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有废标条款的摘要。招标文件中有关废标条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一、有关无效标的情形：

1、在招标文件规定的投标截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

2、未按照规定密封、标记的；

3、未按照本招标文件的规定加盖投标人印章的；

4、未按照本招标文件的规定由法定代表人签字（或个人印鉴），或授权代表签字的.

二、有关废标的情形（评标时审查）：

1、投标文件未提供《开标一览表》，或《开标一览表》投标总报价无法确认的；

2、投标文件的签署不符合本招标文件投标须知规定的；

3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（招标文件规定允许提交备选投标方案的除外）；

4、投标人以他人的名义投标或出现串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：两家及以上的投标文件有明显雷同，有围标串标嫌疑的；

5、投标人资质要求不符合本招标文件规定要求，未通过资格符合性审查的；

6、投标文件中存在明显不符合商务要求、技术标准的内容的，未通过商务、技术符合性审查的；

7、投标文件附有招标人不能接受的条件的；

8、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

9、投标报价超过最高限价或低于合理成本价。

三、关于招标失败及重新招标

招标委员会将投标文件界定为废标后，因有效标书不足三家使投标明显缺乏竞争的，招标人将根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，认定废标。

- 投标人须知

- 一、说明

- 1、资金来源

招标人项目资金来源为自筹，用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

#### 2、定义

1）招标人：深圳市海洋世界有限公司。

3）服务：指投标人提供的符合招标文件中要求的服务。

4）投标人：指响应招标、参加投标竞争的供应商。

5）日期：如无特别说明，均指公历日。

6）合同：指买卖双方签署的、合同格式载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

#### 3、保证

1）投标人应保证所提交给招标人的资料和数据是真实的。

2）投标人保证其投标总价涵盖招标文件中所有要求和项目，并进一步承诺，若投标文件中有遗漏，视为已包含在其他报价项目中，不再调整报价中列明的投标总价。

3）投标人递交投标文件时需提供《不围标、串标承诺书》，否则招标人有权视为投标行为无效。

#### 4、合格的投标人

1）符合《招标公告》第三条所述资质要求；

2）投标人应遵守有关的中国法律和规章条例；

3）本项目不接受联合体投标。

#### 5、合格的服务

有关服务必须符合国家、省、市本项目招标要求。

#### 6、投标费用

1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人无义务和责任承担这些费用；

2）投标保证金

①投标人应提交人民币  伍万元整 （￥  50000  元）的投标保证金，并作为其投标的一部分。

②投标人须在2022年  2   月21  日17：00前采用汇款转账方式将投标保证金提交招标人银行账户（上述时间指款项到达时间，超过该时间到账的，将被视为未按规定提交投标保证金），在确认保证金到帐后开具正式收据。

企业名称：深圳市海洋世界有限公司

开户银行：平安银行深圳梅沙支行

银行账号：1100 2878 1588 01

③未中标的投标人(中标人除外)的投标保证金，在中标公告发出后或投标有效期（60日历天）满后即可凭投标保证金的收据原件申请退还投标保证金，招标人予以无息退还。中标人的投标保证金在合同签订后转为履约保证金，履约保证金在结算时一并退回。未提交投标保证金的，招标人可将其视为不响应招标，拒绝其投标。

④下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人已递交投标书，并在投标截止时间之后，投标文件有效期满之前，撤回其投标文件；

中标人在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同；

投标人提供虚假投标文件或虚假澄清补充文件的；

在招标期间用不正当手段影响评标结果或谋取中标的；

放弃投标，但未在开标时间三日前书面通知招标人的。

- 二、招标文件

#### 7、招标文件构成

1）要求提供的服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

2）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，情节严重的可能导致其投标被拒绝。

3）投标人将被视为已合理地、尽可能地对所有影响本项目的事项，包括任何与项目事件有关的特殊困难充分了解。

#### 8、招标文件的澄清、修改

1）招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，将以书面形式通知所有投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2）招标文件的修改将以书面形式或网上公告（补充更正或重要通知）的形式通知所有投标人，并对其具有约束力。投标人在看到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

3）为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止日期，并以书面形式或网上公告的形式通知。

4）招标文件的澄清（修改）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

5）如投标人认为本招标文件中存在不合理的条件对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，请予招标公告中规定的时间内以书面形式向招标方提出，逾期未提出的，视为无异议，此后对招标文件提出的异议不予受理。

6）所有关于招标信息的修改或澄清在网上发布公告即视为送达投标人。

- 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件编写的要求、语言及计量单位

1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2）投标文件必须有详细的、含页码编排的目录，整个文件尽量双面印刷，版面清晰、整洁，模糊不清者以缺项对待。

3）投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

4）在投标文件中涉及所有投标人和招标人的往来文件中均应使用中华人民共和国法定计量单位。

5）所有投标文件均要求投标人提供电子版投标文件，采用Word文档，单独提供的计算表格采用Excel文档，单独提供的图纸采用AutoCAD文档。

#### 10、投标文件构成

1）商务标书的组成及内容：

a）目录

b）投标书（格式见附件1）；

c）开标一览表（格式见附件2）；

d）投标人基本情况表（格式见附件3）；

e）投标人资质证明文件（格式见附件4）；

f）近五年同类项目经验一览表(格式见附件5)；

g）投标人认为必要的其他证书或商务材料（如果有，格式自拟）；

h）报价清单（见附件一）

2）技术标书的组成及内容：（由投标单位自编）

a）服务响应方案（格式见附件6）。

b）拟派项目负责人及其他服务人员情况表（格式见附件7）

c）投标人认为需要补充的其他技术内容

3)电子投标文件：

包括全套投标文件内容的光盘；光盘标签注明投标人名称、内容、格式要求；其中文本用Word编写，表格用Excel编写，图纸用AutoCAD编写。所有电子文件不作压缩处理。刻录只读光盘，其中各种资质、成功案例合同、财务报表等相关的资料要求扫描后编入电子文档。

4)本项目不接受替代方案。

#### 11、投标文件的编写

1）投标人必须对招标文件的每一项要求给予实质性、唯一的响应。否则，其投标将被拒绝。

2）投标文件和来往函件用中文书写，除非招标文件中另有规定。计量单位应使用国际单位。

3）提交的投标文件和资料,应提交中文本, 并以中文本为准。

#### 12、投标报价和货币

1）投标报价应按招标文件所附的格式要求进行报价，如无特别说明，投标货币均为人民币。

2）投标项目不得重复报价，投标人所报的投标价格在合同执行期间是固定不变的，以可调整的投标价格提交的投标文件将视为未实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

3）有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税等。

#### 13、投标有效期

1）投标文件从递交截止之日起，投标有效期为60天。

2）特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

#### 14、投标文件的编制

投标文件应严格按招标文件第五章“投标文件格式”中要求的格式逐一填写，并按规定顺序编排和装订成册。投标人不得少交或留空招标文件中要求填写或提交的资料。否则，其投标可能被拒绝。为方便评委评标整本标书请标注统一的页码，其中各种资质、成功案例合同、财务报表等复印件可以手工填写统一的页码。

#### 15、投标文件的签署

1）投标文件分别准备1份正本和1份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，同时注明项目名称、投标人名称等；若正本和副本有差异，以正本为准。电子版投标文件1份（只读刻录光盘1张）。纸质文件与电子版投标文件内容不一致时以纸质文件为准。

2）投标文件正本须打印并按招标文件规定的要求，由投标人法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）签字并加盖公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 四、投标文件的递交

#### 16、投标文件的密封和标记

1）投标人应将投标文件“正本”和“副本”中的“技术标”和“商务标”分别装订或合并装订成一册均可，并在封面标明项目名称、“正本（含电子标书）”或“副本”。

“电子标书”中的“技术标”和“商务标”分别存为独立Word文本文件，投标人应将投标文件中的电子标书与正本一起封装。

2）封装时，正本与副本分别封装，加盖公章。并在包装面作具体标识：项目名称、封装袋内所封装内容、投标人名称。

3）投标文件应由专人送交，投标人应将投标文件按规定进行密封和标记后，按招标文件注明的地址在投标截止时间前送达。

4）如果未按上述规定进行密封和标记，招标人将对其文件作无效标处理。

5）电报、电话、传真、电子邮件形式的投标不予接收。

#### 17、投标文件的修改与撤回

1）投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，修改或撤回的任何通知应以书面形式在投标截止时间前递交至招标人。修改或撤回的通知须有经正式授权的投标人代表签字。

2）投标人的修改或撤回通知应按本须知第16条规定编制、密封、标记和递交。

3）在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4）从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

#### 18、开标

1）招标人按招标公告中规定的日期、时间和地点组织（如有变更，以最新通知确定的内容为准）公开开标。

2）投标截止时，如前来投标的投标人少于三家，招标人有权宣布此次招标无效。

3）开标时，先检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

4）唱标时，唱标主要内容为 “开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，做唱标记录，并显示在投影屏幕上。

5）唱标过程中，如有争议，将视情况采取现场裁决、如实记录提交评委、暂停开标等方式解决。之后，所有参与唱标的投标人的投标文件提交招标委员会进行评审。

#### 19、招标委员会

招标人将根据有关招标投标法律法规及招标采购项目的特点，依法组建招标委员会，成员人数为五人(含)以上单数。招标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

#### 20、关于评标

1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在招标委员会内独立进行。招标委员会根据符合性审查、报价部分、商务技术部分的评估结果进行综合评比，并推荐中标候选人。

2）在投标、开标期间，投标人不得向招标委员会询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3）招标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

#### 21、投标文件的澄清

在评标期间，招标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

#### 22、保密

1）除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其有关的事项与招标人接触。

2）投标人了解、刺探评标、比较或授予合同的保密信息，通过各种机构、人员、途径、方式影响招标人的评标或定标，一经查证属实，都可能导致其投标被拒绝或宣布其投标无效。

- 六、授予合同

#### 23、资格后审

1）招标人将根据招标文件列出的标准审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

2）授标决定将考虑投标人的财务、服务能力，其基础是审查投标人按照本招标文件规定提交的资格证明文件和招标人认为必要的、合适的资料。

#### 24、授标时更改服务内容的权力

招标人在授予合同时有权对服务内容予以适当的增加或减少。

#### 25、中标通知书

1）招标人依据国家有关规定向中标人发出中标通知书；

2）中标通知书是合同的一个组成部分；

#### 26、签订合同

1）中标人应按《中标通知书》指定的时间（中标通知书发出30日内）、地点与招标人签订合同。

2）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3）中标人如不按本须知的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除中标，同时依法承担相应法律责任。

#### 27、腐败和欺诈行为

1）招标人要求参与招投标各方及相关人员在合同竞争和实施过程中应遵守国家有关规定，以确保本招标采购工作的公平、公正和招投标当事人的利益。

2）为此目的，定义下述条件：

① “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响招标人及其代表在采购过程或合同实施过程中的行为。

② “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争所能获得的权益。

3）如果中国政府有关部门或招标人确认中标人在本合同的竞争中有腐败或欺诈行为，则取消该中标人的中标资格。

4）如果中国政府有关部门或招标人确认某公司在本次合同的竞争和实施过程中有腐败或欺诈行为，则该公司将被拒绝参与本次所有项目的合同竞争。

不参与围标串标承诺书

本人作为投标人和经授权的投标人代表，清楚知晓我单位在本项目中的投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违反行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

特此承诺。

承诺人：

年  月  日

- 第三章  合同条款

小梅沙海洋馆冷库项目

甲  方：________________________________________________

乙  方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

甲方（委托方）：深圳市海洋世界有限公司

住所：

法定代表人：

统一信用代码： 9144 0300 1923 0896 53

通讯地址： 深圳市盐田区小梅沙  0755-22355548

乙方（受托方）：

住所：

法定代表人：

统一信用代码：

通讯地址：

联系人/联系方式：

本工程经甲方确认，确定由乙方承担承建工作。为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，按照《中华人民共和国民法典》及深圳市有关规定，根据本工程的具体情况，根据《民法典》经甲、乙双方友好协商，在甲乙双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，签订本合同。

一、工程项目：

1、	工程概况：项目用地包含两个地块：03-04地块和04-01地块。其中项目03-04地块用地面积用地面积：60165.88㎡，容积率：计容建面：90398.02，主要建筑包括水族馆、鲸豚馆、展示服务中心、主题酒店等。；项目04-01地块用地面积为1747.91平方米，计容建筑面积为4369.78平方米，主要为员工宿舍楼。

03-04地块与04-01地块合计总建筑面积：122530.75平方米

（该建筑面积指标为暂定，非最终面积指标，具体以实际为准）

1）	工程名称：小梅沙海洋馆冷库项目

2）	工程地点：深圳市盐田区小梅沙

3）	工地概况：/

2、	承包范围：/

1）	工程内容：

1、按照业主方提供的施工图纸（附清单）、工程量清单实施，包含但不限于下列内容：上海城乡建筑设计院有限公司提供小梅沙海洋世界新建冷库项目的电气以及暖通图纸内的所有内容以及设计院及甲方发出的设计变更内容。

2、本项目总包与冷库承建商的工程界限划分：

总包提供380V电源到各配电箱,冷却塔给水补水由总包负责。

预留预埋以及后期需要开洞补洞等由冷库承包商负责。

冷却塔以及水泵等设备基础由总包负责。

- 招标内容：本工程为交钥匙工程。包括上述招标范围内的采购、运输、保险、安装、调试、验收、售后服务、培训等全部内容。

4.监理人名称：                。

总监理工程师姓名：     ；资格证书号：       。

监理范围： 本项目所涉及范围 。

监理内容： 本项目所有工作内容 。

监理权限： 见发包人与监理人签订的监理合同 。

本项目总监理工程师对合同当事人的权利和义务，可以进行改变的内容包含：  /  。

- 5.总包名称：

- 6.冷库承建商名称：

- 负责人姓名:

- 联系方式：

二、	甲方权利和责任：

1、	甲方驻工地代表为:        。甲方的所有指令须经甲方工地代表签署并加盖甲方工程部专用章或公章或双方约定的其他有效印章后方生效。

2、	开工前对乙方提交的施工及材料设备配置方案进行审查。

3、	监督检查工程质量、进度，负责现场问题的处理、变更签证、工程进度款的支付、办理竣工结算等。

4、	如乙方不按合同要求进行施工，甲方即可要求乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责（详见本合同违约责任的相关约定）。

三、	乙方权利及责任：

1、	乙方与本项目工程相关的所有函件、通知、签证单等书面文件，均须由乙方签字盖章后交甲方工程部进行处理或转交。

2、	根据双方的协商意见，编制并提供本工程的施工及主要材料设备配置方案（包括本工程的主要电气设备、材料、元器件设备材料清单）作为本合同附件。

3、	按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。

4、	合同签订后立即组织材料设备的定购，组织施工人员及机械进场施工。

5、	在施工过程中，如因乙方项目负责人管理不善出现严重质量问题或工期严重滞后，经整改无效或屡次再犯，甲方可要求乙方对其更换，乙方对此不持任何异议。

6、	自行解决施工用水用电，并承担相应费用。

7、	负责施工现场以及施工线路上地下管线和临近建筑物、构筑物及临街交通要道、人行道的保护，并自行承担费用。若防护不力而发生事故，则一切责任由乙方承担。

8、	负责办理该工程所需的一切用电手续，并自行与电力主管部门的就相关问题进行协调（本合同期间，用电业务手续办理事宜，因甲方文件不齐备的部分，由乙方自行与电力主管部门沟通处理，且乙方不得据此向甲方主张顺延工期或增加合同价款等要求），前述办理用电手续事宜包括但不限于：查勘现场、确定该工程的供电设计方案、图纸会审等。

9、	优化配电方案，保证甲方工程和用电费用支出的合理性。

10、做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料作为交工文件移交甲方。

11、工程竣工未交给甲方之前，乙方负责保护成品、半成品，乙方保护期间发生损坏、偷盗等，乙方出资修复，如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。

12、工程竣工后，确保招标人对本工程安装质量验收合格。

13、工程竣工后7日内，向甲方移交完整的工程竣工资料肆套，否则，乙方每逾期一日应按照1000元/日向甲方支付违约金。

14、工程竣工后10日内清理现场，做到工完场清，否则，乙方每逾期一日应按照2000元/日向甲方支付违约金。

15、乙方应遵守甲方相关工程管理制度；

四、工程造价与进度款支付：

1、	本工程采用含税中标总价包干方式，本合同的总费用为         元，人民币：大写            ,不含税金额为         ,大写                   ，其中税金              元,大写：                   税率为     。本工程价款已包括乙方为完成该项目所发生的设备采购费、人工费、机械使用费、材料设备费、管理费、安全文明施工增加费、安装费、赶工补偿费、施工技术措施费、运费、维保费、利润、风险费、税金等全部费用。

1）若不是因甲方原因变更，则招标图纸内容全部包干，变更办理签证进入结算；

2）若数量、规格型号现场实际与包干图纸不符，则按现场实际扣减；如无变更，则不允许调增；

2、	除非甲方提出合同外的工作要求及变更，固定总价不再做任何调增。

3、	合同款支付：

3.1 乙方须在收到中标通知书30个自然日内并在签订合同前向甲方缴纳合同总价的5%作为履约保证金，乙方的投标保证金人民币   元在合同签订后转为履约保证金，不足部分人民币：   （小写： 元）采用汇款转账方式提交至甲方指定银行账户。

3.2合同签订后，乙方应按照甲方、总包、监理要求，完成开工前准备工作，报审施工组织设计等资料，取得开工令后，乙方向甲方提供合同总价15%的预付款保函，甲方在收到预付款保函后15个工作日内支付合同总价15%的预付款给乙方；

3.3主要设备到场并经监理人和甲方确认无误后15个工作日内甲方支付相应设备款项的60%给乙方。

3.4本工程完工后，乙方提交进度款申请报告并经甲方审核确认后15个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的85%；

3.5验收合格后，甲方在收到乙方完整结算资料三套（原件一套，复印件加盖公章两套）后六个月内办理结算，在双方达成一致结算意见并收到乙方开具的等额合规发票后，甲方在15个工作日内付至结算总价款的97%（此时开具100%的发票），履约保证金无息退还，留结算总价的3%作为质保金，待保修期满后一次付清（保修金不计利息）；

甲方每次付款前，乙方应及时向甲方开具合法、有效增值税专用发票，并确保发票票面信息全部真实、准确。否则，甲方不予支付款项，造成的损失及后果由乙方自行承担。因乙方开具发票不及时、不规范或不合法等原因给甲方造成无法及时认证、抵扣税款或产生税收罚款或滞纳金等情形的，乙方应向甲方重新开具发票，并向甲方支付合同总额10%的违约金。甲方不接受乙方委托甲方向第三方付款、委托第三方向甲方开具增值税专用发票。

五、工期管理：

1、	工期：本工程暂定开工日期 2022年3月30日，若开工日期有变动以甲方书面通知为准。

本工程工期为   180 个日历天。具体开工时间以项目部书面通知为准。

2、	若因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延；由乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。因投标方原因影响招标方节点工期的，经监理和招标方共同书面确认，乙方须承担10000元/天的违约金。

3、	甲方发出开工通知后，乙方无故拖延，不按开工时间进场施工,乙方应承担合同固定总价30%的违约金。逾期超过三天，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方的经济赔偿责任。

六、工程施工质量管理及验收：

1、	本合同规定由乙方承包范围及结算范围内的各分部分项工程，按施工方案、甲方批准的材料设备选用方案、规范规程、验收标准、以及地方的有关规定进行施工，工程质量必须达到合格标准和设计要求。

2、	乙方应按有关规范、设计要求及甲方的指令进行施工，随时接受检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向甲方提供与工程质量有关的技术资料；并按检查结果进行整改。

3、	分部分项工程达到隐蔽条件，乙方自检合格后，立即通知甲方，并提供有关合格资料，经验收合格并签字后方可进行隐蔽。如果发现乙方在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，应重新进行验收。

4、	如乙方不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，甲方有权要求乙方暂停施工进行整改。

5、	材料质量管理：

1）	本工程主材应由双方共同确认后，乙方自行采购，并承担全部费用；

2）	乙方采购的材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量检验证书；

3）	本工程的所有电气设备、材料、元器件必须按照双方共同确认后的清单执行；

4）	所有材料必须符合设计要求、验收标准、环保标准及政府有关规定。

七、工地现场管理：

1、	工程施工场地，以该项目施工红线范围内及甲方指定的其它场地作为施工场地。施工平面布置须考虑周全，并经甲方审核后方可搭建。

2、	施工中发生的一切安全事故，除甲方直接责任外，均由乙方承担全部责任。

3、	乙方自行解决现场用水用电，采取的措施包括自备发电机、利用场地内已有的水井等。甲方不再支付与此相关的任何费用。

八、竣工验收及工程移交：

1、	竣工验收以施工方案、甲方批准的材料设备选用方案、规范规程、验收标准、以及地方的有关规定为验收标准。

2、	乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前两天提出验收申请。验收由甲方及监理方共同参加。工程未通过甲方或监理方的验收的，乙方应当在3日内予以整改，工期不予顺延。在前述整改期内，仍未能通过验收的，甲方有权解除合同，乙方应当按照合同总价款的20%支付违约金。

3、	乙方配合协调所有验收工作。

4、	工程在未移交甲方之前，乙方负责保管及维护；如甲方提前使用，需书面通知乙方，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。

九、工程保修：

1、	保修范围：乙方承包范围内工程项目，由于乙方施工质量问题和材料设备问题，均属乙方保修范围。

2、	保修期限：自工程竣工验收合格之日满2年。

3、	乙方须于接到甲方通知后2小时内到达现场开始维修。

4、	设备投入运行后，乙方应每月进行一次现场回访（不得再向甲方收取任何费用），确保设备工作状态良好，同时根据甲方需要进行设备防污、维护、调试、检修等工作。乙方未按照前述约定进行回访的，应按照2000元/ 次向甲方支付违约金。

5、	保修期满后，乙方提供设备终身维修服务。

6、	所有质保金在结算时均不计利息。

十、违约及索赔及争议解决：

1、	合同双方任何一方不能履行合同条款，均属违约；违约所造成的损失，由违约方承担。

2、	在本合同范围内，赔偿经济损失的范围：

1）	甲方不按合同约定发出必要通知、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使本合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。

2）	乙方不按合同工期竣工、施工质量达不到合同约定的要求，或发生其它使合同全部或部分无法履行的行为导致甲方经济损失（本合同另有约定，从其约定）。

3）	履行合同过程中发生争议，首先应本着友好态度协商或向省市各级建设主管部门或其授权的造价管理部门申请调解，若经协商不成或调解无效，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

4）	甲方原因造成进度款支付拖延30天以上者，甲方按照银行一年期存款利率支付滞纳金。

5）	凡本合同中乙方应支付给甲方的违约金、赔偿金、诉讼费、律师费、甲方代替乙方支付的款项等，甲方均有权从其应付乙方的任何款项或进度款中予以扣除，不足部分向乙方追偿。

十一、保险：

1、	甲方负责办理施工现场甲方人员生命财产的保险，并支付相应费用。

2、乙方负责办理乙方在施工现场人员生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应费用。投保的险种及保险金额必须充分覆盖乙方施工全程可能发生的赔付风险，乙方应当在开工前将办妥前述保险的保单复印件提交甲方备案。

十二、合同生效、解除与终止：

1、	合同经双方盖章之日起生效，至办完工程验收交接和竣工结算，保修期满，乙方解决全部保修问题，所有工程款全部结清后，合同即告终止。

2、	为保证合同完整性，甲、乙双方在每份合同上加盖骑缝章。

3、	因政策调整、不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停建、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停工、缓建协议，或终止本合同。

4、	其它情况下，经甲、乙双方协商同意，也可终止本合同。

5、	工程竣工并经甲方验收后，乙方应妥善作好已完工程和已购材料、设备、器具的保护及移交工作，甲方为乙方撤离提供必要条件。

6、	合同涂改或手写修改部分应有双方公章确认，否则无效。本合同未尽事宜，由双方另行商定。

7、	本合同壹式捌份，甲方执陆份，乙方贰份。合同及合同附件具有同等法律效力。

合同附件：

附件一、报价清单

附件二、小梅沙海洋馆冷库项目技术要求说明

附件三、图纸（电子版）

附件四、深圳小梅沙海洋世界新建冷库项目设备汇总表

（以下无合同正文）

签   署   页

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

地址：深圳市盐田区小梅沙                  地址：

法定代表人：                               法定代表人：

或委托代理人：                            或委托代理人：

电话：0755-22355548                       电话：

开户银行：平安银行深圳梅沙支行             开户银行：

账号：1100 2878 1588 01                    账号：

纳税人识别号：9144 0300 1923 0896 53       纳税人识别号：

签约日期：                                签约日期：

- 第四章  技术说明书

小梅沙海洋馆冷库项目

技术要求说明

设备/系统名称：动物尸体暂存间/饵料间低温冷库

当本技术要求和图纸有所不同时，以图纸要求为准，并及时告知专业主管工程师。

## 1.招标范围

1）、按照业主方提供的施工图纸（附清单）、工程量清单实施，包含但不限于下列内容：上海城乡建筑设计院有限公司提供小梅沙海洋世界新建冷库项目的电气以及暖通图纸内的所有内容以及设计院及甲方发出的设计变更内容。

2）、本项目总包与冷库承建商的工程界限划分：

总包提供380V电源到各配电箱,冷却塔给水补水由总包负责。

预留预埋以及后期需要开洞补洞等由冷库承包商负责。

冷却塔以及水泵等设备基础由总包负责。

## 2.参考文件和标准

本文件所参考的文件主要为下表所列的相关法规，这些法规皆为现行版本，所有设备/系统的设计、制造、验收、安装和验证形式都应符合以下法规的有关要求。

中国GMP2010年修订版及其附录

中国GMP实施指南（2010版）

《GB50072-2010冷库设计规范》

《HG/T20223－2017铜及铜合金焊接及钎焊技术规程》

## 3.设备/系统介绍

3.1低温冷库位于深圳市盐田区小梅沙，盐梅路东侧 03-04 地块。为-20℃冷库，分为1#饵料间（210平方），2#饵料间（145平方）及动物尸体暂存间（42平方），详细见设计蓝图及下方表格：

| 房间名称 | 房间净高 （m） | 房间面积 （m ） 2 | 库内温度 （℃） | 进货温度 （℃） | 出货温度 （℃） | 储藏量 （T） | 每日进货量 （T） | 储藏物 | 蒸发器形式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#饵料间 | 3.8 | 210 | -20～-18 | ≤0 | -18 | 200 | ≤30 | 饵料 | 冷风机电热融霜 |  |
| 2#饵料间 | 3.8 | 145 | -20～-18 | ≤0 | -18 | 100 | ≤30 | 饵料 | 冷风机电热融霜 |  |
| 动物尸体暂存间 | 3.8 | 42 | -20～-18 | ≤36 | -18 |  | ≤2 | 动物尸体 | 冷风机电热融霜 |  |

3.2该系统要求：著名品牌，有丰富的设备生产制造经验，设备安全性高、能效高、加工质量好、设备配件选型适当合理、运行稳定、自动化程度高、各过程参数可自动显示、检测、记录及报警信息。后期维护保养应方便简洁。维护结构的搭建符合国家相关的建设规范及法规要求。

## 4.用户需求

4.1维护结构

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 1 | 温度：-20℃冷库（1#饵料间/2#饵料间/动物尸体暂存间）。 |
| 2 | 一、保温隔热部位：墙体 1、保温隔热方式：采用150mm，B1级PIR库板，需满足消防要求。 2、设置PU防腐附着支架，断热处理 二、保温隔热部位：天棚 1、保温隔热方式：采用150mm，B1级PIR库板，需满足消防要求。 2、吊杆、角码及支架 3、保温天板PU发泡吸附固定蝴蝶片 冷库板要求：采用双面0.5mm厚钢板，容量≥42KG/m3, 其导热系数≤0.02W/m K |
| 3 | 库门： 1、150mm聚氨酯(PU)电动平移门 2、尺寸：1500*2000MM 3、门板采用SUS304材质 4、门锁，具有内部逃生功能，其他五金件及电动装置，门开关采用手动拉绳和遥控 5、附门框电热，地面加热 6、风幕机与冷库门同起同停 7、电加热采用36V低压自动恒温PTC加热 8、铝合金外壳，电机同减速器为一整体 9、离合器，电磁离合，停电时仍能手动开启自如，速比1:17 10、开启速度：约0.30M/S 11、齿轮齿条传动 12、安全 A、当员工误锁库内时可旋转内把手脱险 B、红外线感应，门在关闭时感应到物体可后退或停止 |
| 4 | 一、保温隔热部位：地面保温+水泥 地面：冷库地面做法如下（从下到上）：素土夯实，夯实系数≥0.94+1.5厚高分子防水卷材(或防水涂料)防水层+150厚硬质聚苯乙烯挤塑板+1.5厚聚乙烯丙(涤)纶高分子防潮隔离层/防潮层+100厚C35细石混凝土，内配φ10*150单层双向随捣随抹平+金刚砂冷库底板荷重：20KN/m2.。 1、防水涂料防水层 2、>150厚硬质聚苯乙烯挤塑板防火B2级（PU)，平均PU密度36-45kg/m3 3、防水隔气层。 4、聚乙烯丙(涤)纶高分子防潮隔离层/防潮层 5、10CM钢筋水泥层(硅酸盐水泥，水泥标号不应低于 C35号，加防冻剂， 砼的水泥>300kg／m3， 水灰<0.6。100mm厚钢筋混凝土厚混凝土,C35,配肋双向10MM螺纹钢,间距150MM)+金钢砂面打磨层 |

4.2制冷、照明、电气系统

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 5 | 一、压缩机组： - 冷库需要有各自的制冷主机，可独立控制，三个冷库需要详见设计蓝图； - 冷量、功率符合设计要求； - 外形尺寸参考图纸，要考虑机房的位置、摆放； - 压缩机优选比泽尔、富士豪、谷轮或同等品牌，需提供厂家发货票据。 - 压缩机组安装要求牢固，有减震措施。压缩机冷量要求满足最热天、最大存货量要求。机组要求配置专用曲轴箱加热器，可以防止停机期间因溶有制冷剂致使润滑油的过度稀释而影响压缩机润滑，降低压缩机使用寿命。 - 配置专用油压保护开关，当压缩机缺油时，自动保护停机；设置系统高低压控制，控制系统高低压值在正常范围内工作；压缩机油压表显示压缩机内的油压压力值；系统高低压表，显示系统高低压压力值。配置大容量的储液器，保证在维修和长期停机状态下将制冷剂回收。配置吸气过滤器和回气过滤器，确保压缩机内部的清洁度和系统的干燥。低温机组配置气液分离器，防止液击和油击，确保压缩机运行可靠。 - 能量控制要求：任何一台压缩机都可以单独启动或停用以降低运行费用，并在维修时不会影响系统的正常运转，保证整个系统的可靠性；该装置能实现压缩机头运转时间均衡，以防止压缩机磨损不平衡，延长整机使用寿命。配置能量控制器机组控制柜，油压自动保护，油位自动控制，电机过载、升温自动保护、故障自动保护、自动报警、指示故障位置，断电短信报警等功能。 - 蒸发器： - 冷量、功率符合设计要求； - 蒸发面积、翅片距离等符合设计要求； 蒸发盘管内采用￠15mm内螺纹铜管铝翅片（铜管壁厚0.5mm以上，铝翅片厚0.25mm以上）和液压涨管工艺，以保证铜管与铝片紧密接触，提高导热系数；铝片表面覆亲水膜。 冷风机采用铝镁合金或不锈钢外壳。采用吊顶式冷风机，冷库翅片间距不小于7mm；冷风机采用双层接水盘和不锈钢(321)电加热元件。设置防火防水接线盒，带电机过载保护，防火接头。 - 电热化霜的要求考虑电热功率； - 接水盘：为防止因蒸发器结霜或排水不畅导致打湿产品，要求在成品冷库、成品留样冷库的每个蒸发风机下另外安装304不锈钢（厚度不小于1.0mm）接水盘，接水盘尺寸要保证能接受蒸发器、膨胀阀、室内铜管等因结霜、结露流下或滴下的水； - 冷风机优选知名进口或合资品牌，如远东逸腾、上海美乐柯、LU-VE（路伟）、Thermowe(萨摩威）、百尔（原西克）、或同等，耐低温耐腐蚀抗潮湿。防腐等级不低于IP55，在正常使用和适用环境条件下电机轴承寿命40000小时以上。 |
| 6 | 制冷机组必须匹配相应符合要求的制冷剂，优先选用环保型制冷剂。匹配相应规格的冷凝水排放管及保温措施。 供液管采用优质紫铜管，进口配件，设置过滤器、电磁阀、热力膨胀阀，以便于独立控制和检修。制冷管路需严格遵照规范除脏、冲氮焊接等工序，以确保系统管路清洁。每台冷风机的回气管路在蒸发器外加装回油弯，保证系统回油正常。冷风机融霜下水管需设置B1级保温管，以防结霜，并对冷库下水管路设置恒温电加热带，以确保下水管路不被冰堵。电加热丝采用名牌优质产品，恒温控制,保证质量。 每间冷库采用独立排水管，排至地面排水系统。阀门、电磁阀、膨胀阀、过滤器等阀件采用丹佛斯、派克和AMG（埃姆基）等优质产品。悬空的管道应加装支架，并在管道与支架接触位置加装防震装置。 |
| 7 | 铜管及保温：设备连接必须选用优质铜管，其中外径≤15mm的铜管，壁厚必须≥0.8mm。15mm＜外径＜32mm的铜管，壁厚需≥1.2mm。外径≥30mm的铜管，壁厚需≥1.5mm以上。保温套管需选用B1级橡塑保温套管。 |
| 8 | 冷库照明、插座 - 采用36V LED冷库专用照明灯具，防潮、防结露，防护等级IP65以上。 - 冷库内照度要求不低于200勒克斯，灯具数量自行确定，但需提供灯具排布图和照度计算书； - 根据冷库大小，每个冷库内应有1—3盏带电池的应急照明等； - 灯具线路采用库内明装方式，防止在穿线孔处结露； - 冷库灯具参考品牌：东莞冷特、山东普瑞斯、深圳欧恩及同等； - 低温冷库区域采用YGC低温抗冻电缆，库内排水管带自限温度电伴热。 照明开关参考品牌：西门子、ABB、施耐德。 |
| 9 | 电线电缆：总包提供380V电源到各配电箱。配电箱出线到内外机组内的动力电缆及控制电缆由供应商负责，必须采用符合国家标准的电缆或电线。 参考品牌：金龙羽、金环羽、长江电缆、南洋 |
| 10 | 主要设备及配件： 水泵参考品牌：格兰富、凯士比、荏源、凯泉或山东淄博； 冷却塔参考品牌：良机、元亨、新菱； 高低压表、油压表：台湾宏国、丹佛斯、SINA； 过滤器、膨胀阀等：艾默生、丹佛斯、ALCO、浙江金豪； 阀门：上海冠龙、上海标一、上海贵龙; |

4.3功能要求

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 11 | 报警信息：报警信息需包含以下内容：机组高压报警、低压报警、压缩机过载报警、冷凝风机故障报警、冷风机故障报警、电源故障报警、室温探头故障、化霜探头故障。 |
| 12 | 其它功能：具有化霜功能及指示，化霜时间长短、化霜终止温度、化霜间隔时间可设定；温度参数具有修正功能，设按需设定启停温度等。 |

4.4控制系统要求

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 13 | - HMI(人机界面）为不小于10英寸彩色液晶触摸屏，安装在控制面板上，通过RS485和 PLC通信 ； - 操作界面的语言形式应为中文界面； - 显示设备工艺流程图； - 显示设备以及各系统的运行状态； - 显示各控制参数的显示； - 操作界面包括监控程序和操作程序，操作程序应易于操作，参数设定简单，结构合理 ，对关键参数进行显示、报警、控制、联锁、归档记录；数据格式一般统一为1位小数，能显示工程单位。日期时间格式为XXXX年XX月XX日，XX时XX分XX秒。 - 设置关键参数时，有防输入错误设置和提示功能。 - 关键数据可以以趋势或报表的形式显示、不同趋势应以不同颜色进行区分。可根据日期、时间、节点等条件进行查询和检索历史数据，并可打印。关键仪表数据可在触摸屏上进行偏差修正。 - 用户管理界面：可增加、禁用、删除用户，自由设置用户名、用户密码、权限、用户数量不受限制。用户名与密码唯一，用户可修改自己密码，密码最小长度6个字符，密码必须数字字母组合，定期提醒修改密码，首次登陆修改密码。 - 控制面板上具有的运行时间计数器，在触摸屏上显示并记录工作的起止时间以及累计运行时间；彩色触摸屏上显示异常中断的故障报警信息、能够自动显示故障部位及处理意见。 含有硬件时钟模块，可以对时间进行调整。。 |
| 14 | PLC为西门子品牌，处理器为S7-1200或更好，配备以太网接口，开放数据采集。 根据设备控制点数，合理配置输入输出模块，每种类型预留10%的余量。 控制器配备硬件时钟模块，断电后，日期和时间能保持准确，不少于30天。 |
| 15 | - 系统程序可以自动运行，也可以手动控制运行以应对特殊情况（比如调试和维修过程中）； - 操作面板配有触摸屏、电源指示和急停开关； |
| 16 | 控制柜弱电和强电隔离，防止信号干扰，具备短路、漏电保护。电气元器件选用施耐德、ABB同等品牌，接电良好，电阻小于4欧姆。 |
| 17 | - 用户权限应至少分为四个级别（QA、操作员、工程师、管理员）。 1级 QA权限：可查看各画面，报警、曲线、数据控件进行查询筛选工作，但不能操作和修改数据。 2级 操作员权限：除QA权限外，可进行与操作流程有关的基本参数的设定和操作、可进行报警的确认。 3级 工程师权限：除拥有操作员权限外，还可以对系统关键参数进行修改，可进行手动操作机械不发，查看和更新校正数据及参数。 4级 管理员权限：除QA权限外，可进行用户创建、编辑、禁用操作。 - 具备审计追踪功能，可记录系统所有用户操作，登录、登出、参数修改、能记录报警信息。当用户修改关键参数时需进行电子签名和备注注释，应有二次签名进行复核。审计追踪数据可导入和导出，导出的数据不可修改。审计追踪应该包括如下信息：日期和时间、事件、旧值、新值、用户名。 - 提供关键参数的内部地址，数据可以采用通讯的方式传输到第三方控制系统或服务器。 - 系统关键数据可以归档至内部存储器/U盘/SD卡等存储介质并且记录的数据可以被检索以及校验。 - GMP关键系统应具备双重备份功能。 - 控制器断电重新启动后，各项设置参数应与断电前所设置一致，不能恢复出厂设置。 - 供应商必须提供控制程序及人机界面程序复件，一旦系统出现故障，可及时恢复程序。 人机界面可查询和打印批生产记录报表，过程控制参数趋势图、审计追踪。通过彩色打印机打印的数据清晰，容易查看。 |
| 18 | 有电源相序、缺相、过压、过热、过流保护功能，能够检测电源电压和实际电流值。 |

4.5 安全和报警需求

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 19 | 散热风扇处需加保护装置。高温、高压等风险处粘帖警示标志。 报警和警告： - 关键报警：应可以对直接或间接影响产品质量，以及危及操作人员和设备安全的控制参数的超限或偏离进行报警。 - 非关键报警：对不直接或间接影响产品质量，以及危及操作人员和设备安全的控制参数的超限报警。 - 供应商提供报警列表。报警画面能显示报警信息，分为过程报警、故障报警、系统报警等类别。 - 不同的报警级别：警告、紧急、严重，在报警列表中以不同的颜色区分。报警状态分为激活的、非激活的两种状态报警。 - 确认分为需要确认和不需确认，已确认和未确认状态应采用闪烁、颜色等区分。 - 发生报警时，需有声光信号提示操作员。 - 报警信息至少包括日期、时间、持续时间、消息文本、状态等、确认信息（用户名） |

4.6维修需求

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 20 | 设备试机后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换。且维修需要在24小时内到现场。 |

4.7工厂及工地测试要求

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 21 | 制冷主机设备制造完成后，须通知用户到制造厂进行确认后发货。 |
| 22 | 依合约内容条件逐一验收。 |
| 23 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行设备调试运行。 |
| 24 | 试车期限为半个月,如半个月内该机器始终无法达到质量要求，冷库承建商需无条件免费收回该机器,其运费.装箱费用由供应商负责、退回机器合同订立的全部款额。 |

4.8文件及验证服务要求

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 25 | 提供易损件清单、文件清单、机组产品合格证、使用说明书、电机产品证明书、膨胀阀合格证及质量证明书、控制台产品合格证、电气说明书、压缩机说明书、调节阀使用说明书等资料。所有文件资料提供三份。 |
| 26 | 须提供机器总装配图及部件型录。 |
| 27 | 须提供系统操作保养手册或说明书、故障排除说明书。 |
| 28 | 须提供设备配件清单（包括名称、型号或备件号、价格、供货周期）。 |
| 29 | 须提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接线图中以便核查)和PLC画面与程序。 |
| 30 | 须提供设备操作和维护检修文件。 |

4.9培训需求

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 31 | 负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度,由双方人员认可,发生培训费用由设备供应商自理。 |

## 5.其他要求

| 序号 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 32 | 冷库承建商需保证所供货物是用优质材料制成，全新未曾使用过。 |
| 33 | 本规格表中基本规格内容,技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料,若有任何问题应于合同签定前通知我方,在合同上说明，否则各项均列入设备到货验收时之依据。 |
| 34 | 冷库承建商在报价中需要将所有需要提供的辅助设施（如电、水、设备所需空间，设备基础等）列举清楚，若有列举不明之项目，发生费用则全部由供应商自己承担。 |
| 35 | 本文件作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 |

## 6.备件和售后服务要求

1，服务支持

| 编号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应制定买方人员的培训计划，并在使用现场按照制定的计划对买方人员进行培训，培训内容主要包括设备结构、操作、维护与维修、故障解决等。 操作人员的技能培训应至少包括如下： 1.设备运行原理及其过程的简单介绍。 2.操作屏功能的培训。 3.设备运行前检查和调整的培训。 4.设备运行中常见问题的培训。 5.设备运行结束后的收场培训。 6.常见故障及解决方式的培训。 维修人员技能培训应至少包括如下： 1.设备运行原理及其过程的详细介绍。 2.设备各个传感器的作用及其调试方法的培训。 3.设备中各个机械结构的原理及其调试更换方法的培训。 4.参数调试操作培训。 5.设备运行中常见问题的培训。 6.通过PLC程序监视功能排查问题能力的培训。 7.电气箱内部的元件及其作用的介绍。 8.常见故障及解决方式的培训。 |
| 2 | 设备供应商应在供货周期内将设备运至使用工地，并在约定的期限内安装调试好设备，验收合格后交付使用方使用。 |
| 3 | 供应商提供设备质保期为两年，在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，供应商负责无偿维修或更换。质保期外提供全设备寿命周期的维修、维护服务。 供应商应定期进行回访，解决设备使用中可能出现的问题，排除潜在的故障，使设备保持良好的工作状态。 |
| 4 | 设备供应商负责所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。售后服务必须响应及时，在设备发生故障时,供应商应在2小时内明确答复；当电话沟通无法解决时，相关技术人员必须在24小时内赶到买方现场，对问题进行解决。 |
| 5 | 在产品制造期间，如制造商未按合同及URS相关技术条款制造，发生交货延迟，需制造商负全部责任，应承担相应的损失。 |
| 6 | 负责进行该设备的验证及国家GMP认证检查的现场指导工作。 |

## 7.参考资料和控制规则

7.1法规

- 中国GMP（优良制造标准）（2020年修订）及其附录

- 中国药典2020年版

- 压力容器（GB150-2011）

- 承压设备无损检测（JB/T4730-2005）

- 机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-2009）

- 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-2006）

- 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）

- 电气装置安装工程盘/柜及二次回路施工及验收规范（GB50171-92）

- 所有机电设备、电线和电缆必须依据相关国标和IEC标准

- 防护等级：电动机、电气、仪表及所有控制系统的部件（包括控制盘）的机械防护等级IP55及以上。

- 软件标准：计算机和电子系统符合21CFRpart11标准，自控系统符合GAMP 5（良好的自动化工程方案）。

- GB50346-2004 生物安全实验室建筑技术规范

7.2行业标准

- GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准

- GEP良好工程管理规范

- GB150和ASME BPE标准

- RB199-2015实验室设备生物安全性能评价技术规范

7.3国家标准

- EN60204-1-2009 机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件

- GB-4793.1-2007  测量、控制和实验室用电气设备安全要求第1部分：通用要求

- GB-9969.1-1998  工业产品使用说明书总则

- 国家现行相关行业标准及规范

- 中华人民共和国环境保护法

- 第五章  投标文件格式

法定代表人证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

系                                               的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：

日         期：           年        月        日

授 权 委 托 书

:

现委托           等    位同志为我公司受托人到            办理         事项，代理权限为                                       ，受托期间为    年    月    日至    年    月    日。

委托人：               （签名或盖章）

日期：    年    月    日

受托人：                      身份证件号码：

联 系 电 话：

受托人身份证复印件：

（粘贴）

- 附件 1  投标书

致：深圳市海洋世界有限公司

根据贵方为　　　　　　　　　项目的招标公告，本人代表投标人                        （投标人名称），提交投标文件。

据此函，本人宣布如下承诺：

- 所附“开标一览表”规定的应提供服务的投标总金额为：人民币大写   元整；小写 ¥    ；

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件；    4、我方的投标自投标截止之日起有效期为60天；

5、我方同意提供按照贵方要求的与我方投标有关的一切数据或资料，保证所提供的全部资料的       真实性、有效性、合法性和一致性；

6、理解贵方不一定要接受最低报价的投标；

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄。

地址：                         邮编：

投标方名称：                                           （公章）

法定代表人（或其委托的全权代表人）签名：

日期：      年   月   日

注：全权代表须有法定代表人签署的授权委托书。

### 附件 2  开标一览表

深圳市海洋世界有限公司：

在研究了招标文件中所有文件和上述合同条件、技术资料后，我们对____________项目投标报价如下：

| 项目名称 | 数量 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总金额小写： 金额大写： |  |  |  |

1、“完工期” 指招标文件要求，且投标人必须响应的完工时间范围；

2、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写；

3、此表应经法定代表人或法定代表授权委托人签名，并盖上公章；

4、不得填报有选择性报价方案（如有优惠折扣声明，请在此表“备注”栏中列出，最终以优         惠后的“投标报价”填报，并以此为准。除此以外不再接受降价函或其他形式的优惠声明）；

5、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

投标人名称：                                      （加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：    年   月   日

### 附件 3  投标人基本情况表

一．公司基本情况

1、公司名称：                                电话号码：

2、地    址：                                传    真：

3、注册资金：                                注册/成立时间：

4、经营范围：

5、营业执照：（附营业执照副本的复印件加盖公章）

6、公司简介：（自行描述）

7、公司财务情况：(以会计师事务所出具的年度审计报表为准)

| 年份 | 年营业总额 | 净利润 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- |

二．投标人获得国家有关部门颁发的资质、荣誉证书等：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称：                                      （加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：    年   月   日

### 附件 4  投标人资格证明文件

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照副本复印件 |
| 2 | 法定代表人证明书原件 |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件 |
| 4 | 招标文件要求或投标人认为必要的相关证书或证明材料 |
| 5 | 项目团队成员简历及行业经验简介，履约合同书电子版（如有其它证明材料，一并提供） |

注：1、此表可延长；2、以上所有资质证明材料必须加盖公章。

投标人名称：                                      （加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：    年   月   日

### 附件 5  近五年同类项目经验一览表

项目名称：                                  招标编号：

| 序号 | 用户 单位 | 项目 名称 | 时间 | 规模 （金额） | 完成的工作内容 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、此表可延长；

2、附中标通知书或合同关键页（期限、金额、签订日期等）复印件加盖公章；

3、此表如有虚假项目，将导致废标。

4、附以上业绩的合同复印件，以及用户证明或用户评价意见（若有）。

投标人名称：                                      （加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：    年   月   日

### 附件 6  服务响应方案

项目名称：

服务方案以WORD 形式或PPT形式，内容包括但不限于：

1、项目概况分析和对本项目的理解；

2、总体实施设想和具体实施计划、步骤（包括项目成果质量、进度安排及控制措施）；

3、后续服务；

4、投标人认为有必要增加的其他内容。

投标人名称：                                      （加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：    年   月   日

### 附件 7  拟派项目负责人及其他服务人员情况表

项目名称：                                  招标编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 从业年限 | 业绩 | 执业资格证书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 专业 |

注：1、此表可延长；

2、附相关人员资格证书复印件（加盖公章）。

投标人名称：                                      （加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：    年   月   日

# 第六章 评标方法和标准

- 一、总则

1、为保证招投标工作的公开、公平和公正，使评标工作规范化、标准化、科学化，遵循国家相关法律、法规的规定，特制定本办法。

2、本次招投标采用公开招标方式，对所有合格投标者一视同仁。

3、评标必须以招标文件中各项规定条件为准，一切与评标工作有关的人员在评标过程中必须遵守本办法的各项规定。

- 二、招标委员会

1、评审委员会由招标方组建，人数为五人以上的单数。评审委员会成员应当严格遵守评标规则，按照法律、法规规定的评审办法和评审标准，公正地进行评审和履行职责。

2、招标委员会履行以下职责：

① 评审委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件做出响应的情况进行符合性核查。经评审委员会认定，投标文件未作实质性响应的，为无效投标。

② 按招标文件、评标方法对投标文件进行客观、公正的评审。

③ 负责解答评标过程中的质疑。

④ 根据评标办法、评分标准及答疑结果对投标人的投标文件进行审核及评分，并得出评标结果。

⑤ 编写评标报告，推荐中标候选人。

3、关于评标

① 招标人负责组织协调整个评标工作，由招标委员会负责评标；

② 每个评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

③ 评委之间不得相互串通进行评分；

④ 评委不得试图影响其他评委的评价意见。

4、关于评标责任

① 评委应在其书面评审意见上签字确认；

② 评委对其所提出的评审意见承担个人责任；

③ 若评委对评标有异议，可书面阐述理由。否则，视为认可招标委员会结论。

5、关于评标纪律

① 遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等项国家法律及国家有关部门关于招标的政令法规，维护国家利益。

② 遵纪守法、客观、公正、廉洁地履行职责。

③ 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任，必须同一标准衡量标书，不得采用多种标准。

④ 对评标过程和结果、以及投标人的商业秘密保密。

⑤ 与投标人有利害关系的，应主动提出并回避。

⑥ 必须对评标情况严加保密，不得私下与投标人接触，也不得以任何形式透露评审、比较及中标候选人的推荐等与评标有关的情况，更不得有接受投标人宴请、活动、馈赠或利益等涉嫌不公行为。

⑦ 招标委员会实行少数服从多数的原则。对有争议的问题经招标委员会全体成员表决过半数通过则有效。

⑧ 所有招标评标活动的相关人员必须同时遵守国家、广东省及深圳市的法律法规的规定，并严格遵守保密制度。如违反上述规定，将给予适当处分；情节严重、构成犯罪者，交由司法机关依法追究其法律责任。

- 三、对投标文件的审查和确定

1、招标委员会将组织审查投标文件是否响应招标文件要求。

① 投标文件是否按招标文件要求签署；

② 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

③ 若开标、唱标时的开标一览表中报价等实质性内容与投标文件中开标一览表不一致时，以开标、唱标时的开标一览表为准；

④ 当投标人某分项报价有缺漏项时，按进入价格评审的其它投标人中该项报价的最高价予以调整，并修订总价进行价格评审；中标价为投标人投标报价，缺漏项视为包含在其他项目中。

⑤ 若投标人不接受以上对其内容的更正，其投标将被拒绝。

2、招标委员会将确定投标是否符合招标文件的所有条款、条件和规定。

3、招标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4、招标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 四、废标及招标失败

具体要求详见投标须知前附件要求。出现废标和招标失败时，按规定出具评标报告。

- 五、投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，招标委员会可以用书面形式(应当由招标委员会签字)要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（由其受权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。

2、投标人有责任按照招标人通知的时间、地点派专人（投标人授权代表）进行答疑和书面澄清。

- 六、关于评标方案

1、招标委员会的每个成员(以下简称评委)应认真阅读并确认已经正确理解了评标方案；

2、评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

- 七、评标流程及规则

1、本次评标采用综合评标法。招标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的招标委员会自行确定。

2、投标文件完整性检验和投标人资格符合性审查

① 招标委员会对所有投标文件的完整性进行检查后，投标人基本资格进行符合性审查，并填写“资格符合性审查表”；

② 评委在资质评标中对以上表格内容的真实性进行确认。

3、商务、技术符合性审查

① 投标单位按抽签顺序轮流进行述标；

② 招标委员会对所有投标文件的商务、技术进行符合性审查，并填写“商务、技术符合性审查表”；

- ③ 招标委员会对以上表格内容的真实性进行确认。

4、报价响应性评定

① 对有效投标人的投标报价进行审核，审核后的价格（投标总金额）为评审价（评审价仅用于评标）。如有修正，以修正后的价格作为评审价。

② 所有有效投标中的平均价为评标基准价，满分60分。其他投标人价格得分按下列公式计算：S=[评标基准价/投标报价]×60，计算结果保留两位小数。

商务标评分具体计算方式如下：

| 名 称 | 参数 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 商务标 （60分） | n | 样本数量（n=有效投标单位及价格数量） |
|  | P | 样本数值集合 |
|  |  | 将n份样本按数值由低到高排序 P1  P2    Pi    Pn |
|  | B | 当样本数量n≤5时，取各样本数值的算术平均值； |
|  |  | 当样本数量n＞5时，去除最低值和最高值样本后，再取剩余各样本数值的算术平均值。 |
|  | D | 偏离度 ×100，D小数位数四舍五入保留 2 位。 如P＞B，则 ×100×1.0； 如P＜B，则 ×100×0.5。（不分正负数值） |
|  | 评审得分 | S=60-D（S≥0，即S扣为零截止） |

5、商务、技术方案响应性评定

① 评价每个投标人的技术响应，填写“商务、技术评估表”。

② 将每一个评委的商务、技术评分汇集，将评分进行算术平均，得出该投标人的商务、技术得分。

6、综合评估分的计算和排序

① 综合评估分=技术得分（满分15分）+资信得分（满分25分）+商务得分（满分60分）

② 按照综合评估分从高到底的顺序排列，综合评估分相同的，价格低者优先。如综合评估分及价格均相同，由招标委员会根据投标人综合情况择优推荐相同投标人的先后排列顺序。

7、推荐中标人

按照综合评估分的排序情况，推荐排名第一的为候选中标人，第二的为备选中标人。

8、评标表格

表一、资格符合性审查表

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封、签字、盖章 | 是否符合招标文件的要求 |
| 2 | 投标人资格证明文件 | 是否提供营业执照（复印件加盖公章），是否提供资质证书： 1）机电工程施工总承包三级资质或以上； 2）建筑机电安装工程专业承包三级资质或以上。 （满足以上任一资质即可） 3.具有特种设备压力管道（工业管道GC2级）安装许可资质； 4.项目管理人员： 项目经理具有机电安装工程二级建造师（或二级以上资质）（复印件加盖公章） |
| 3 | 信誉要求 | - 近3年内无因工程安全事故或工程质量事故受到建设工程主管部门的处罚或不良执业记录。 - 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目的采购活动（招标人将在资格审查时进行查询，投标人无需提供证明材料）； |
| 4 | 法定代表人证明书及法人代表授权委托书 | 提供有效的法定代表人证明书（如有法人代表授权委托书的，一并提供），且有身份证复印件 |
| 5 | 投标报价 | 报价是否超过预算或低于合理成本，是否有严重缺漏项 |
| 结论 |  |  |

表二、商务、技术评估表

| 类别 | 评分项目 | 最高分值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标（J） （总分15分） | 项目理解 | 5 |  | 对项目概况的分析深度和准确度、投标人对本项目主要目标的理解进行评价，认识和理解是否深刻。 优得5-4分，良得3-2分，差得1-0分。 |
|  | 进度计划 | 5 |  | 工作计划详细合理，步骤清晰，操作性强，能完全符合招标方工作进度要求。 优得5-4分，良得3-2分，差得1-0分。 |
|  | 施工组织设计 | 5 |  | 投标人投标时，须拟定冷库工程的施工方案，并进行相应的技术经济分析，推荐选用较优方案。招标人将根据投标人的施工方案进行综合打分： 方案详尽完善、技术经济合理得5-4分；方案较为完善、技术经济较为合理得3-2分；方案一般得1-0分。 |
| 资信标（Z） （总分25分） | 公司项目业绩 | 15 |  | 投标人冷库类工程业绩；单个项目合同额≥260 万元每个得 3 分，满分 15 分。 |
|  | 项目经理业绩 | 10 |  | 拟派项目经理在投标单位的冷库类工程业绩：单个项目合同额≥260万元得2分，满分 10 分； |
|  | 备注： A、本评分项“工程业绩”，是指在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）的冷库安装施工业绩； B、 提供“工程业绩”的合同文件关键页复印件，上述复印件均需加盖投标人单位公章，原件备件核验，否则其业绩不计； C、“工程业绩”要求为2017年1月1日至今的业绩，业绩时间以 合同签订日期为准；业绩金额以合同书上标明的数据为准。 D、拟派本项目的项目经理在其他项目需担任项目负责人、项目经理或技术负责人且当时任职于投标人公司并提供合同及社保证明文件，否则其业绩不计； |  |  |  |
| 商务标（S） （总分60分） | 投标总价 |  | 60 | 以平均合理价法进行评审，权重占比为60％。 以所有通过符合性审查的投标报价为有效投标。所有有效投标中的平均价为评标基准价，满分60分。 |
| 总得分（N） 总分100分 | N= J + S+Z |  |  |  |